|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gösterge | Renk | Fonksiyon | Normale döndürmek için yapılacak işlem |
| FIRE (Yangın) | Kırmızı | Panel, bir yangın alarm koşulu algılamıştır. | Alarma neden olan koşulu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme |
| BUZZER MUTED (İkazı Sessize Al) | Sarı | Bir arıza ya da alarm onaylanmış ve dâhili sesli ikaz sessize alınmıştır. | Alarma neden olan koşulu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. |
| SOUNDERS SILENCED (Sesli Uyarıcıların Sesi Kapatıldı) | Sarı | Sesli uyarıcı çıkışları sessize alınmıştır. | Alarm koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. NOT: Sesli uyarıcıları yeniden etkinleştirmek için SILENCE/RESOUND (Sesi Kapat/Sesi Aç) tuşuna basın |
| FAULT (Arıza) | Sarı | Panel, bir arıza tespit etmiştir. | Arızaya neden olan koşulu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. |
| SYSTEM FAULT (Sistem Arızası) | Sarı | CPU resetlenmiş veya bir sistem arızası giderilmiştir. | Sorunu giderin ve uygun olması hâlinde panel resetleme işlemini gerçekleştirin |
| SOUNDER FAULT (Sesli Uyarıcı Arızası) | Sarı | Bir ya da daha fazla sesli uyarıcı çıkışı olan bir arıza belirtir. | Arıza koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. |
| SUPPLY FAULT (Besleme Arızası) | Sarı | Güç beslemesi, batarya ya da besleme girişiyle ilgili bir problem söz konusudur. | Arıza koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin |
| DISABLEMENT (Devre Dışı Bırakma) | Sarı | Sistemin bir kısmı -giriş ya da çıkışkullanıcı tarafından manuel olarak devre dışı bırakılmıştır. | Aygıt ya da aygıtları yeniden etkinleştirin. Devre Dışı Bırakma Fonksiyonuna bakın |
| DELAYED MODE (Gecikmeli Mod) | Sarı | Sistemin sesli uyarı çıkışlarında gecikmelerle birlikte çalıştığını ve gecikmelerin etkin (devrede) olduğunu gösterir. Otomatik bir gösterge olup kullanıcı tarafından sonlandırılabilir. | Otomatik bir gösterge olup kullanıcı tarafından sonlandırılabilir. Algılama Moduna bakınız. |
| Zone FIRE (Zon Yangını) (LED'ler takılıysa) | Kırmızı | SABİT Zon, yangın alarmı koşulundadır. | Alarm koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel resetleme işlemi gerçekleştirin |

HAZIRLAYAN 2021

ORHAN PEKDEMİR

Mithatpaşa V.D. 645 010 4373