|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gösterge |  Renk  | Fonksiyon | Normale döndürmek için yapılacak işlem |
| FIRE (Yangın)  | Kırmızı | Panel, bir yangın alarm koşulu algılamıştır. | Alarma neden olan koşulu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme |
| BUZZER MUTED (İkazı Sessize Al)  | Sarı |  Bir arıza ya da alarm onaylanmış ve dâhili sesli ikaz sessize alınmıştır.  | Alarma neden olan koşulu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. |
| SOUNDERS SILENCED (Sesli Uyarıcıların Sesi Kapatıldı)  | Sarı  | Sesli uyarıcı çıkışları sessize alınmıştır.  | Alarm koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. NOT: Sesli uyarıcıları yeniden etkinleştirmek için SILENCE/RESOUND (Sesi Kapat/Sesi Aç) tuşuna basın |
| FAULT (Arıza)  | Sarı  | Panel, bir arıza tespit etmiştir.  | Arızaya neden olan koşulu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. |
| SYSTEM FAULT (Sistem Arızası)  | Sarı  | CPU resetlenmiş veya bir sistem arızası giderilmiştir.  | Sorunu giderin ve uygun olması hâlinde panel resetleme işlemini gerçekleştirin |
| SOUNDER FAULT (Sesli Uyarıcı Arızası)  | Sarı |  Bir ya da daha fazla sesli uyarıcı çıkışı olan bir arıza belirtir.  | Arıza koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin. |
| SUPPLY FAULT (Besleme Arızası)  | Sarı  | Güç beslemesi, batarya ya da besleme girişiyle ilgili bir problem söz konusudur.  | Arıza koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel reset'leme işlemi gerçekleştirin |
| DISABLEMENT (Devre Dışı Bırakma)  | Sarı  | Sistemin bir kısmı -giriş ya da çıkışkullanıcı tarafından manuel olarak devre dışı bırakılmıştır. |  Aygıt ya da aygıtları yeniden etkinleştirin. Devre Dışı Bırakma Fonksiyonuna bakın |
| DELAYED MODE (Gecikmeli Mod)  | Sarı  | Sistemin sesli uyarı çıkışlarında gecikmelerle birlikte çalıştığını ve gecikmelerin etkin (devrede) olduğunu gösterir. Otomatik bir gösterge olup kullanıcı tarafından sonlandırılabilir. | Otomatik bir gösterge olup kullanıcı tarafından sonlandırılabilir. Algılama Moduna bakınız. |
| Zone FIRE (Zon Yangını) (LED'ler takılıysa)  | Kırmızı  | SABİT Zon, yangın alarmı koşulundadır.  | Alarm koşulunu ortadan kaldırıp ardından panel resetleme işlemi gerçekleştirin |

HAZIRLAYAN 2021

ORHAN PEKDEMİR

Mithatpaşa V.D. 645 010 4373